## Certyfikaty Zgodności
Ankieta do wymagań technicznych TAURON Dystrybucja S.A. dla złącz kablowych SN w ramach postępowania przetargowego skonsolidowanego w 2018 roku - Certyfikaty Zgodności.
Lp. | Komponent | Dokument jakości | Tak/Nie* | Uwagi**
Certyfikat Zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadająca akredytację PCA. Certyfikat powinien zawierać znak PCA i numer akredytacji potwierdzać zgodność z normą:
1 | ZKSN |  PN-EN 62271-202:2014-12 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.
2 | Rozdzielnica SN |  PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne lub PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego  PN-EN 62271-200:2012 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.
3 | Kabel SN zasilający przekładnik napięciowy (przekładnik zasilania potrzeb własnych złącza - TPWZ) |  PN-HD 620 S2:2010 – wersja angielska: Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie. Część 10-C
4 | Głowice kablowe konektorowe SN (pojedyncze, podwójne) |  PN-HD 629.1 S2:2006 - wersja angielska + A1:2008 - wersja angielska: Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej
5 | Głowice prefabrykowane SN wnętrzowe (od strony przekładnika napięciowego TPWZ) |  PN-HD 629.1 S2:2006 - wersja angielska + A1:2008 - wersja angielska: Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej
6 | Ogranicznik przepięć SN podłączany do głowicy konektorowej SN |  PN-EN 60099-4:2015-01 – wersja angielska: Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego lub  PN-EN 60099-4:2009 – wersja polska + A2:2009 – wersja angielska: Ograniczniki przepięć – cześć 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego
* Prosimy wpisać słowo "Tak" w przypadku dysponowania dokumentem lub słowo "Nie" w przypadku braku wymaganego dokumentu.
** Prosimy o ew. komantarz lub uwagi do postawionych wymagań.

## Deklaracje Zgodności
Ankieta do wymagań technicznych TAURON Dystrybucja S.A. dla złącz kablowych SN w ramach postępowania przetargowego skonsolidowanego w 2018 roku - Deklaracje Zgodności.
Lp. | Komponent | Dokument jakości | Tak/Nie | Uwagi
Deklaracje Zgodności z normami powinny być wystawione zgodnie z definicją zawartą w ustawie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 665, z późniejszymi zmianami). Deklaracje Zgodności powinny spełniać wymagania określone w PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 – wersja polska: „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1. Wymagania ogólne”. Deklaracje Zgodności powinny zawierać co najmniej informacje: numer deklaracji, nazwę wystawcy deklaracji i jego adres kontaktowy, identyfikację przedmiotu deklaracji (nazwę, typ, numer modelu wyrobu i inne odpowiednie informacje uzupełniające), oświadczenie o zgodności, pełny i jednoznaczny wykaz norm lub innych wyspecyfikowanych wymagań (numer identyfikacyjny, tytuł i daty wydania), datę i miejsce wystawienia deklaracji, wszystkie ograniczenia ważności deklaracji. Deklaracja powinna być opatrzona podpisem lub równoważnym znakiem zatwierdzenia z podaniem nazwiska i stanowiska osoby (osób) upoważnionej (-ych), działającej (-ych) w imieniu wystawcy. Deklaracje wystawione na podstawie badań w akredytowanym laboratorium badawczym (np. akredytacja PCA)
1 | ZKSN |  PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne lub PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego.  PN-EN 62271-200:2012 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.  PN-EN 62271-202:2014-12 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.  PN-EN 60529:2003 – wersja polska+A2:2014-07 – wersja polska: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  Stopień odporności na zewnętrzne uderzenia min IK 10 zgodnie z normą PN-EN 50102:2001 - wersja polska: Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) lub PN-EN 62262:2003 - wersja angielska: Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)
2 | Rozdzielnica SN |  PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne.  lub PN-EN 62271-1:2018-02 - wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego.  PN-EN 62271-100:2009+A1:2013-07+A2:2017-12 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego lub PN-EN 62271-100:2009+A1:2013-07 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego.  PN-EN 62271-102:2005 – wersja polska+A1:2011 - wersja angielska+A2:2013-10 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego.  PN-EN 62271-103:2011 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie.  PN-EN 62271-105:2013-06 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Kombinacje bezpiecznika prądu przemiennego na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.  PN-EN 62271-200:2012 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.  PN-EN 61243-5:2004 - wersja polska : Prace pod napięciem -- Wskaźniki napięcia -- Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS).  PN-EN 60282-1:2010 – wersja angielska+A1:2015-03 – wersja angielska: Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe - Część 1: Bezpieczniki ograniczające.  PN-EN 60529:2003 – wersja polska+A2:2014-07 – wersja polska: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  PN-EN ISO 12944-2:2001 – wersja polska: Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk lub PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - wersja angielska: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk
3 | Szafka z przekładnikiem potrzeb własnych TPWZ |  PN-EN 62271-200:2012 – wersja angielska: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie. Szafka, powinna posiadać badania potwierdzające odporność szafki na zwarcie łukowe 16 kA/1s zgodnie z normą PN-EN 62271-200:2012.  PN-EN 60529:2003 – wersja polska+A2:2014-07 – wersja polska: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  PN-EN ISO 12944-2:2001 – wersja polska: Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk lub PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - wersja angielska: Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych -- Część 2: Klasyfikacja środowisk
4 | Szafka telemechaniki |  IK 10 zgodnie z normą PN-EN 50102:2001 - wersja polska: Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) lub PN-EN 62262:2003 - wersja angielska: Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)  PN-EN 50274:2004 – wersja polska: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych.  PN-EN 61439-1:2011 – wersja polska: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne,  PN-EN 61439-2:2011 – wersja polska: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej,  PN-EN 61439-5:2015-02 - wersja polska: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.  PN-EN 60529:2003 – wersja polska+A2:2014-07 – wersja polska: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  PN-EN 62208:2011 – wersja polska: Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólne.
5 | Kabel SN zasilający przekładnik napięciowy (przekładnik zasilania potrzeb własnych złącza - TPWZ) |  PN-HD 620 S2:2010 – wersja angielska: Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie. Część 10-C
6 | Kabli nN na zgodność z normą |  PN-EN 50525-1:2011- wersja polska: Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) - Część 1: Wymagania ogólne.  PN-EN 50525-2-31:2011 – wersja polska: Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) - Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania - Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC).
7 | Głowice kablowe konektorowe SN (pojedyncze, podwójne) |  PN-HD 629.1 S2:2006 - wersja angielska + A1:2008 - wersja angielska: Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej. Wartość prądu zwarciowego cieplnego wytrzymywanego żyły powrotnej powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-E-06401-01:1990P lub być wartością ekwiwalentną określoną na podstawie normy PN-EN 61442. Końcówki kablowe śrubowe z łbem zrywalnym spełniające wymagania:  PN-EN 61238-1:2004 – wersja angielska: „Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) - Część 1: Metody badania i wymagania.  Głowice powinny być dostosowane do izolatorów przepustowych zgodnych z normą PN-EN 50181:2010 - wersja angielska: Wtykowe izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1 kV do 52 kV oraz prądy od 250 A do 2,50 kA do urządzeń innych niż transformatory napełniane cieczą.  Głowice powinny współpracować z oferowanym ogranicznikiem przepięć spełniającym wymagania normy PN-EN 60099-4:2015-01 – wersja angielska: „Ograniczniki przepięć - Część 4: „Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego” lub PN-EN 60099-4:2009 – wersja polska + A2:2009 – wersja angielska: „Ograniczniki przepięć – cześć 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.  Głowice powinny być dostosowane od kabli spełniających wymagania normy PN-HD 620 S2:2010 – wersja angielska - „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.
8 | Głowice prefabrykowane SN wnętrzowe (od strony przekładnika napięciowego TPWZ) do kabli o izolacji wytłaczanej. |  PN-HD 629.1 S2:2006 - wersja angielska + A1:2008 - wersja angielska: Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej. Wartość prądu zwarciowego cieplnego wytrzymywanego żyły powrotnej powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-E-06401-01:1990P lub być wartością ekwiwalentną określoną na podstawie normy PN-EN 61442  Końcówki kablowe śrubowe z łbem zrywalnym spełniające wymagania:  PN-EN 61238-1:2004 – wersja angielska: „Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) - Część 1: Metody badania i wymagania.  Głowice powinny być dostosowane od kabli spełniających wymagania normy PN-HD 620 S2:2010 – wersja angielska - „Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.
9 | Ogranicznik przepięć SN podłączany do głowicy konektorowej SN |  PN-EN 60099-4:2015-01 – wersja angielska: Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego lub PN-EN 60099-4:2009 – wersja polska + A2:2009 – wersja angielska: Ograniczniki przepięć – cześć 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.  Ograniczniki powinien współpracować z głowicą przebadaną wg normy PN-HD 629.1 S2:2006 - wersja angielska + A1:2008 - wersja angielska: Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej.
10 | Ogranicznik przepięć nN |  PN-EN 61643-11:2013-06 – wersja angielska: Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia - Wymagania i metody badań
11 | Przekładnik napięciowy SN/nN - przekładnik zasilający potrzeby własne ZKSN - TPWZ |  PN-EN 61869-1:2009 – wersja angielska: Przekładniki. Część 1: Wymagania ogólne.  PN-EN 61869-3:2011 – wersja angielska: Przekładniki. Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych
12 | Terminal sterowniczo-zabezpieczeniowy realizujący funkcję sterowania, sygnalizacji (np. stany łączników), detekcji i sygnalizacji zwarcia doziemnego lub międzyfazowego. Jeden do ZKSN obsługujący do 5 pól SN. |  PN-EN 61010-1:2011 - wersja polska: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne.  PN-EN 61000-6-2:2008 – wersja polska: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych oraz poprawki PN-EN 61000-6-2:2008/Ap1:2009 – wersja polska, PN-EN 61000-6-2:2008/Ap2:2009 – wersja polska.  PN-EN 61000-6-4:2008 – wersja polska +A1:2012 – wersja polska: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych.  PN-EN 60255-26:2014-01 – wersja polska: Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej lub PN-EN 60255-26:2010 – wersja angielska: Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (do 1GHz według PN-EN 50263:2004)
13 | Bateria Akumulatorowa 24 V DC |  PN-EN 62620:2015-05 - wersja angielska: Ogniwa wtórne i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity - Ogniwa wtórne i baterie litowe do zastosowań przemysłowych. lub  PN-EN 60896-21:2007 – wersja polska: Baterie ołowiowe stacjonarne - Część 21: Typy wyposażone w zawory - Metody badań i PN-EN 60896-22:2007 – wersja polska: Baterie ołowiowe stacjonarne - Część 22: Typy wyposażone w zawory – Wymagania.
14 | Zasilacz 24 V i 12 V DC współpracujący z baterią akumulatorową |  PN-EN 61204:2001 – wersja polska+A1:2002 - wersja angielska: Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Właściwości i wymagania Bezpieczeństwa.  PN-EN 61204-3:2006 – wersja polska: Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
15 | Sensory napięciowe montowane w głowicach konektorowych SN (stosowane w sieciach w których detekcja zwarć realizowana jest w oparciu o kryterium kierunkowe) | Deklaracja wystawiona przez producenta sensora napięciowego na normy:  Sensor powinien mieć kształt zgodny z PN-EN 50181:2010 - wersja angielska: Wtykowe izolatory przepustowe na napięcia powyżej 1 kV do 52 kV oraz prądy od 250 A do 2,50 kA do urządzeń innych niż transformatory napełniane cieczą.  PN-EN 60044-7:2003 – wersja polska: Przekładniki - Część 7: Przekładniki napięciowe elektroniczne. lub  IEC 61869-1:2007 i PN-EN 61869-6:2017-03 - wersja angielska: Przekładniki - Część 6: Dodatkowe wymagania ogólne dla przekładników małej mocy. Deklaracja wystawiona przez producenta głowicy konektorowej na normy: Sensor napięciowy powinien współpracować z oferowaną głowicą konektorową SN i powinien być przebadany razem z tą głowicą zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 629.1 S2:2006 - wersja angielska + A1:2008 - wersja angielska: Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej. Wraz z deklaracją należy dostarczyć raport z ww. badań głowicy z sensorem napięciowym wg tabeli 10 normy PN-HD 629.1 S2:2006.
16 | Sensory prądowe |  PN-EN 60044-8:2006 - wersja polska: Przekładniki - Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne lub IEC 61869-1:2007 i PN-EN 61869-6:2017-03 - wersja angielska: Przekładniki - Część 6: Dodatkowe wymagania ogólne dla przekładników małej mocy
17 | Wyłączniki instalacyjne i rozłączników bezpiecznikowych nN zastosowane w układzie potrzeb własnych |  Wyłącznik instalacyjny ma spełniać wymagania normy PN EN 60947-2:2009 -wersja polska: Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: Wyłączniki. lub  PN-EN 60947-2:2018-01 - wersja angielska: Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 2: Wyłączniki  Rozłącznik bezpiecznikowy ma być zgodny z normą PN-EN 60947-3:2009 -wersja polska+A1:2012 - wersja angielska+A2:2015-11 – wersja polska: Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi.
18 | Wkładki bezpiecznikowe SN |  PN-EN 60282-1:2010 – wersja angielska+A1:2015-03 – wersja angielska: Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe - Część 1: Bezpieczniki ograniczające.
19 | Przepusty kablowe oraz uziemiające | Przepusty kablowe SN (system – przepusty, pokrywy i wkłady uszczelniające) oraz przepusty uziemiające powinny posiadać dokument potwierdzający wymagane parametry szczelności. Jako potwierdzenie dopuszcza się jeden z niżej wymienionych dokumentów: Certyfikat Zgodności, Ocena Techniczna, Atest, Aprobata Techniczna, Świadectwo techniczne potwierdzające własności techniczno-użytkowe wyrobu, Protokół (Raport) z Badań, Sprawozdanie z badań, Świadectwo z badań.
* Prosimy wpisać słowo "Tak" w przypadku dysponowania dokumentem lub słowo "Nie" w przypadku braku wymaganego dokumentu.
** Prosimy o ew. komantarz lub uwagi do postawionych wymagań.